**[国家医师资格中医类别实践技能考试基地增加监控设备**

**及网络规范化改造]采购项目市场调查第二次公告**

各供应商：

我院国家医师资格中医类别实践技能考试基地增加监控设备及网络规范化改造采购项目现进入市场调查阶段，欢迎符合资格条件的供应商前来报名参与。我院将根据市场调查的结果，邀请符合我院需求的供应商进行院内邀请论证（谈判）会，具体时间另行通知。本项目不属于政府采购类。

**一、采购项目概况：**1、项目名称：国家医师资格中医类别实践技能考试基地增加监控设备及网络规范化改造

2、项目编号：FSSZYYZWCG2024012401

3、项目预算金额：14.1万元。

4、用户需求：详见附件1**（\*供应商必须响应用户需求书全部内容）**

**二、报名供应商资格要求：**

1、供应商必须具有独立法人资格，能独立承担民事责任和合同义务。

2、供应商必须具有有效的中华人民共和国企业法人营业执照，执照中必须具有本项目的经营范围。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4、供应商须具备履行合同的设备和专业技术能力。

5、供应商须具有有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》，且资质等级为叁级或以上。

6、供应商须未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。

7、供应商应遵纪守法、诚信经营，近三年内（自本公告发布之日起往前推三年）无违规违法行为或采购活动中无不良记录。

8、本项目不接受联合体参与。

**三、网上公告时间及报名时提交的文件要求**1、公告时间：自发布次日起5个工作日内。。

2、报名时需提交的文件（A4纸，双面打印并按照以下顺序装订完整并每页加盖公章）：

（1）报名资料封面（格式见附件2）。

（2）报名文件目录（格式见附件3）。

（3）企业法人营业执照（副本）复印件。营业执照经营范围如注明“具体经营项目请登录商事主体信息公示平台查询”的，须打印商事主体信息公示平台查询页。

（4）税务登记证书（国、地税）复印件。

（5）组织机构代码证复印件。

（6）如已办理营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一的企业，请提交加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照复印件。

（7）自行登录“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))，下载并打印《信用信息报告》（下载日期应在本公告发布日期之后）。

（8）参与人如为法人代表，须提交供应商法人代表证明书（格式见附件4）法人代表第二代居民身份证复印件（原件备核）。参与人如为授权代理人，须提交供应商法人代表证明书及法人代表第二代居民身份证复印件、法人授权书（格式见附件5）、授权代理人第二代居民身份证复印件（原件备核）及授权代理人近三个月社保缴费证明。

（9）提供《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》复印件。

（10）提供遵纪守法、诚信经营、近三年内（自论证公告发布之日起往前推三年）无违规违法行为或采购活动中无不良记录的承诺书。（格式见附件6）。

（11）提供自2021年1月1日至今已完成的同类业绩合同复印件，最多提供5份（格式见附件7），须提供合同关键页，关键页包括采购内容（采购内容指可证明与本项目相关的内容）、签订日期 、双方盖章等；且针对每项合同（或业绩），需提供由客户签名盖章的验收合格资料或者由客户签名盖章的用户满意度评价，且必须为验收合格或满意程度为满意以上或类似的好评。

**备注：**

**1、供应商提交的材料必须真实可靠，如经核实为虚假材料的，将取消其报名资格并列入医院供应商诚信黑名单。**

**2、请供应商按照上述第三点第2条要求，提交纸质资料（一式一份），所提交的文件资料必须在有效期内，复印件需清晰并加盖公章，否则将会被取消资格。**

**3、供应商不得串通围标，如发现有串通围标行为将取消其参与项目资格并列入医院供应商诚信黑名单。（串通定义见《政府采购法实施条例》第七十四条,中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第三十七条）。**

**四、报名交资料时间**

自发布次日起5个工作日内。

**五、联系方式**

1、采购人：佛山市中医院

2、地 址：佛山市禅城区亲仁路6号自编10号楼二楼采购办公室

3、联系电话：(0757)83067029传真：(0757)83067026

4、监督投诉电话：（0757）83068460

5、电子邮箱：fs3921@163.com

6、联系人：罗先生

佛山市中医院

2024年3月4日

**附件1：**

 **[国家医师资格中医类别实践技能考试基地增加监控设备及网络规范化改造]项目用户需求书**

**一、技术要求：**

**（一）所有新增监控设备需接入我院现有监控系统，并保证能正常使用。**

**（二）主要设备清单**

| **序号** | **设备名称** | **技术参数** | **数量** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32路8盘位硬盘录像机 | 1、2U机箱，尺寸445mm（宽）× 470mm（深）×90mm（高）；2、2个HDMI，2个VGA，支持异源输出8盘位，可满配8T硬盘；3、2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；4、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口1个RS-485全双工串行接口，1个RS-232串行接口；5、报警IO：16进4出；6、软件性能：（1）输入带宽：256Mbps；（2）输出带宽：160Mbps；（3）32路H.264、H.265混合接入；（4）最大支持12×1080P解码；（5）支持H.265、H.264解码； | 8台 | **原有7台大华品牌录像机**，新购1台，全部安装在8楼机房。 |
| 2 | 400万高清广角半球摄像机 | 1.支持绊线入侵，区域入侵 2.采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 3.可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps4.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 5.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离30米 6.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 7.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 8.最大支持128G Micro SD卡 9.支持DC12V/POE供电方式 支持IP67、IK10防护等级 | 19支 | 5楼1支，6楼9支，7楼9支。 |
| 3 | 摄像枪 | 大华品牌 | 41支 | **原有41支大华品牌摄像枪** |
| 4 | 8T监控级硬盘 | WD84EJRX,8TB,5400,3.5'',SATA 3.0。 | 8个 | 录像机内 |
| 5 | 半球支架 | 跟摄像枪配套。 | 19个 | 5楼1个，6楼9个，7楼9个。 |
| 6 | 24口交换机 | 24口全千兆二层非网管企业级交换机。该交换机支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1p、IEEE 802.1d、IEEE 802.1w等标准，能够提供高达2000Mbps的传输速率。此外，该交换机还支持端口聚合、端口镜像、广播风暴控制等功能 | 7台 | **原有7台**，6楼6台，8楼机房1台 |
| 7 | 24口汇聚交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、二层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 6台 | 楼层 |
| 8 | 24口POE交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 4台 | 楼层 |
| 9 | 8口带音频KVM切换器 | 采用8进1出设计，支持主流操作系统、音频分离输出、4K 60Hz（444/RGB）8 Bit高清分辨率，还支持前置面板按键切换、鼠标切换、键盘热键切换、红外遥控切换 | 1台 | 8楼机房 |
| 10 | 拾音器 | 1.拾音距离70平方米2.灵敏度·34dB3.频率明应 20Hz=20KH24.指向符性 全指向性5.信噪比 60dB(1米40dB音源SPL)40dB(10米40 d8音源SPL)1KHz at 1 Pa6.动态范围 70dB(1KHz at Max dB SPL)7.最大承受音压 120d8 SPL(1KHz,THD 1%)8.辅出阻抗 600欧姆非平衡9.辅出信号幅度 2.5Vpp/-25d810表克风 全向表克风信号处理电路 保护电路30KV Air contact ESD、雷击保护，电源极性反接保护电源电压 稳压电源DC 12V(9V--15V) | 19个 | 5楼1个，6楼9个，7楼9个. |
| 11 |  18U标准机柜 | 标准19寸机柜，采用SPCC加厚优质冷轧钢板，镀锌方孔条，静电喷塑处理。尺寸600mm\*600mm\*1000mm。 | 1个 | 8楼机房 |
| 12 | 8位PDU防雷排插 | 具有防雷击保护功能，有效吸收来自电源系统的电涌脉冲，确保电器在恶劣环境下和多雷地区的安全使用。2.主要用途：广泛应用于电子设备、电子电器的场所。3防雷插座将电源供电系统的雷电、浪涌脉冲予以快速吸收;办公和家电设备将免于被浪涌电流侵害，减少电器在雷电环境下被雷击损坏的概率。4.额定电压 220-250（V），额定电流 10（A）， 环境温度 -10-42（℃） | 2个 | 8楼机房 |
| 13 | 3位排插 | 额定电流 10（A） 环境温度 -10-42（℃） 壳体材质 ABS+PC 导电体材质 Cu 产品认证 GB2099.3-2008 额定电压 220-250（V） 质量认证 CE 3C | 3个 | 5楼、6楼、7楼各1 |
| 14 | 2U壁挂机柜 | 采用SPCC加厚优质冷轧钢板，镀锌方孔条，静电喷塑处理。尺寸550mm\*350mm\*120mm. | 3个 | 5楼、6楼、7楼各1 |
| 15 | 超五类网线 | UTP-CAT5e－4P | 2100米 | 按需配置 |
| 16 | 六类网线 | UTP-CAT6e－4P | 550米 | 按需配置 |
| 17 | 电源线 | RVV3\*1.0 | 200米 | 按需配置 |
| 18 | 镀锌槽 | 80\*60\*1.0 | 4米 | 8楼机房 |
| 19 | 6分PVC管、槽 | PVC25mm | 1400米 | 按需配置 |
| 20 | 辅材、配件 | 水晶头、跳线、托码、线管卡码、直通、弯角、PVC胶水、扎带、3M胶布、标签纸、6厘胶粒、自攻螺丝等 | 1项 | 按需配置 |

**二、商务要求**

| **序号** | **名称** | **内容** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **供货渠道** | 1、所有产品均由制造商或其授权的分销机构所提供，具有合法透明的供货渠道，成交供应商及制造商须提供其产品品质和一切售后服务保障。 |
| 2 | **报价要求** | 1、报价不高于本项目的预算控制价。2、报价方式为广东省佛山市目的地竣工验收交付价。3、报价中须包含整个系统集成、货物购置、安装、迁移、调试、运输、食宿、交通、保险、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票等合同实施过程中的应预见和不可预见所有费用。 |
| 3 | **现场踏勘** | 1、供应商自行到现场进行踏勘，一旦成交任何因忽视或误解现场情况，而导致的所有损失和责任均由供应商自行承担。2、风险提示：请供应商充分考虑各类可调材料的市场价格变化和施工场地障碍条件以及各种不利因素可能带来的风险。 |
| 4 | **知识产权** | 1、供应商必须保证，我院在中华人民共和国境内使用标的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向我院提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。2、报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。 |
| 5 | **交货及安装地点** | 我院（用户）指定地点。 |
| 6 | **供货期** | 1、订货期：合同签署生效之日起30天（日历天）内货到现场。2、安装调试：到货后，30天（日历天）内安装调试完毕并交付使用。 |
| 7 | **项目实施管理要求** | 1、供应商须向我院提供详细的项目实施计划，包括实施进度、任务分工、管理及风险控制措施等。2、在项目实施过程中，供应商需服从我院的组织、协调、监督、管理。3、供应商需根据项目进展及时向我院报告。 |
| 8 | **包装、运输** | 1、供应商按国家相关标准进行货物包装且包装必须是制造商原厂包装，设备的包装应具备良好的防锈、防潮、防湿、防雨、防碰撞的措施。凡由于包装不良所造成的损失及其所产生的费用均由供应商承担。2、供应商负责货到现场过程中的全部运输，包括现场的搬运及施工废料的清理、运输等。货物在安装调试验收合格前的保险由供应商负责，并负责其施工过程中的现场人员的人身意外保险及一切安全责任。 |
| 9 | **安装要求** | 1、供应商需在约定的时间内，将符合要求的货物送到我院指定地点进行安装并调试至正常运行的最佳状态。2、供应商须严格按国家、地方颁布的现行最新的验收规范和有关法规规定进行实施。3、供应商委派的安装调试技术人员都必须为资质合格的人员，如有需要可将相关证照复印件交我院备案，按我院要求办理施工人员证。4、供应商须设立安全警示标志，做好安全围蔽措施、做好安全防范工作，保持施工现场的清洁卫生，做好文明施工措施，及时清理施工垃圾；在施工期间不得损坏我院原有的设备、设施，如损坏，由供应商负责修复和赔偿。5、我院可提供存放的场地，但所有现场产品的拆箱、安装、通电、调试、保管等工作及现场人员的安全责任由供应商负责，若出现遗失等问题，我院概不负责。6、安装所需工具由供应商自费、自备运输到现场，完工后自行搬走。7、供应商在实施过程中，严格遵守安全生产规定，如因供应商原因出现安全事故，由供应商承担全部责任，与我院无关。8、网络线路和网络交换机以及监控线路和监控交换机需按我院要求分类敷设、分类安装。9、负责安装原有7台大华品牌录像机和41台大华品牌摄像枪以及7台24口交换机，并调试至正常运行状态。 |
| 10 | **验收要求** | 1、我院组织相关部门严格依据项目标的参数、功能要求、规格型号（如有），如发现货品不符合要求时，供应商应无条件退货或换货。2、实施项目通过试运行正常后，双方共同验收并出具验收报告。3、货物为原制造商近10个月内制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。4、交付验收标准（1）供应商提供的货物应按必须符合最新的中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。若在供货过程中所采用的某项标准或规范在本采购文件中没有规定,则供应商应详细说明其所采用的标准和规范,并提供该标准或规范的完整中文文件给我院，只有供应商采用的标准和规范是国家、国际公认的、惯用的，且等于或优于本技术规格书的要求时，此标准或规范才可能为我院所接受。如有关标准、规范和法令之间产生差异的，应当按其中最严、最优、最新且于三者之间选择最有利于我院的标准或规定执行。（2）供应商须将包括但不限于：产品说明书、原厂家安装手册、维护保养所需的技术文件、出厂合格证明及质量保修书、竣工布线图、验收报告等文档汇集成册，以及配备件、随附工具等交付给我院。（3）双方约定的其他合理要求及标准。 |
| 11 | **售后服务****要求** | 1、供应商保证供货产品是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合相关要求的。2、提供不少于1年的免费质保期，免费质保期自双方签署最终验收报告之日起计算。质保期内，如属供应商原因导致的产品质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。3、提供7×24小时电话服务，非紧急故障响应时间为24小时内到场处理；紧急故障响应时间为2小时内到场处理。4、供应商对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。 |
| 12 | **人员培训要求** | 1、培训内容应针对运行与维护管理等分类进行。2、应合理提出培训计划，计划包括培训项目、对象、内容和方式等。3、培训人员必须为正式雇员或专业的授权培训机构雇员。 |
| 13 | **付款方式** | 1、分3期支付：首期：合同签订后，自收到等额完税发票之日起，30个工作日内支付30%；二期：验收合格后，自收到余款全额完税发票之日起，30个工作日内支付合同总额的65%；尾期：质保期满后，30个工作日内，支付余款5%。2、收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致。 |

**附件2：**

**佛山市中医院总务科采购项目**

**报名文件**

**项目名称：**

**项目编号：**

**供应商名称（加盖公章）：**

**联系人姓名：**

**联系电话（手机）： 座机：**

**E-mail：**

**日 期： 年 月 日**

**附件3**

**报名文件目录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投标资料 | 页码 | 审核情况（√） | 备注 |
| 1 | 三证合一的营业执照复印件 |  |  |  |
| 或 | 企业法人营业执照（副本）复印件 |  |  |  |
| 税务登记证书（国、地税）复印件 |  |  |  |
| 组织机构代码证复印件 |  |  |  |
| 2 | 商事主体信息公示平台查询页（营业执照经营范围如注明“具体经营项目请登录商事主体信息公示平台查询”） |  |  |  |
| 3 | 《信用信息报告》 |  |  |  |
| 4 | 法人代表证明书 |  |  |  |
| 5 | 法人代表第二代居民身份证复印件 |  |  |  |
| 6 | 法人授权书 |  |  |  |
| 7 | 授权代理人第二代居民身份证复印件 |  |  |  |
| 8 | 授权代理人近三个月社保缴费证明 |  |  |  |
| 9 | 提供遵纪守法、诚信经营、近三年内（自论证公告发布之日起往前推三年）无违规违法行为或采购活动中无不良记录的承诺书。（格式见附件6）。 |  |  |  |
| 10 | 《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》复印件 |  |  |  |
| 11 | 提供自2021年1月1日至今已完成的同类业绩合同复印件，最多提供5份（格式见附件7），须提供合同关键页，关键页包括采购内容（采购内容指可证明与本项目相关的内容）、签订日期 、双方盖章等；且针对每项合同（或业绩），需提供由客户签名盖章的验收合格资料或者由客户签名盖章的用户满意度评价，且必须为验收合格或满意程度为满意以上或类似的好评。 |  |  |  |

**附件4：**

**法定代表人资格证明书**

**佛山市中医院：**

 同志，现任我单位 职务，联系手机： ，为法定代表人，代表我单位参与贵单位以下项目的采购活动，特此证明。

项目名称：

项目编号：

法定代表人（亲笔签名或签章）：

签发日期： 年 月 日 单位名称（加盖公章）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **法定代表人身份证****复印件正面粘贴处** |  | **法定代表人身份证****复印件反面粘贴处** |

 说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.须提供第二代居民身份证双面复印件，并加盖供应商公章。

**附件5：**

**法人授权书**

**佛山市中医院：**

我单位特授权委任 (姓名)现职员工，作为我方代表，参与贵方的采购项目，对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其行为承担全部责任。

项目名称：

项目编号：

有效期限：自本单位盖章之日起生效。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（亲笔签名或签章）：

授权代理人（亲笔签名）： ，联系手机电话：

授权生效日期： 年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **授权代理人身份证****复印件正面粘贴处** |  | **授权代理人身份证****复印件反面粘贴处** |

说明：1.本授权书内容不得擅自修改。

2.须提供第二代居民身份证双面复印件，并加盖投标人公章。

3.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

**附件6：**

**承诺书**

我公司在参加本次采购项目活动中，作出如下承诺：

一、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

三、提供的相关文件均真实、有效。

若发现我方存在上述问题，愿参照政府采购相关规定接受处罚并列入医院供应商诚信黑名单。

 供应商名称（加盖盖章）：

 日期：

**附件7：**

**拟提供的业绩**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **客户名称** | **项目名称及合同金额****（万元）** | **合同签订时间** | **联系人及电话** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

授权代理人签字：

日 期： 年 月 日

注：供应商未按上表和要求填报的，视为2021年1月1日起至今无用户。

**附件8：**

**报价书**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌/型号/规格** | **数量** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 32路8盘位硬盘录像机 |  | 1台 |  |  |
| 2 | 400万高清广角半球摄像机 |  | 19支 |  |  |
| 3 | 8T监控级硬盘 |  | 8个 |  |  |
| 4 | 半球支架 |  | 19个 |  |  |
| 5 | 24口汇聚交换机 |  | 6台 |  |  |
| 6 | 24口POE交换机 |  | 4台 |  |  |
| 7 | 8口带音频KVM切换器 |  | 1台 |  |  |
| 8 | 拾音器 |  | 19个 |  |  |
| 9 |  18U标准机柜 |  | 1个 |  |  |
| 10 | 8位PDU防雷排插 |  | 2个 |  |  |
| 11 | 3位排插 |  | 3个 |  |  |
| 12 | 2U壁挂机柜 |  | 3个 |  |  |
| 13 | 超五类网线（按需配置） |  | 2100米 |  |  |
| 14 | 六类网线（按需配置） |  | 550米 |  |  |
| 15 | 电源线（按需配置） |  | 200米 |  |  |
| 16 | 镀锌槽（按需配置） |  | 4米 |  |  |
| 17 | 6分PVC管、槽（按需配置） |  | 1400米 |  |  |
| 18 | 安装和调试原有7台录像机和41台摄像枪以及7台24口交换机 | 大华品牌 | 1项 |  |  |
| 19 | 辅材、配件（按需配置） |  | 1项 |  |  |
| 总计 |  |
| 大写：人民币 元 |
| 备注：1、本项目预算金额：14.1万元。2、必须完全满足并响应本采购项目的全部内容和要求。3、报价修正准则①　报名文件中报价表内容与报名文件中相应内容不一致的，以报价表为准。②　报价表大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。③　单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。④　总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。⑤　同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经报名人确认后产生约束力，报名人不确认的，其报价无效。4、请严格按照本报价表报价，更改序号、物资名称、单位的报价单为无效报价单。5、单项价格和总价超过本项目预算价为无效报价单。6、本报价表纸质版，由供应商在院内论证（谈判）会当日自行携带入场。7、人民币大写字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正） |

　　　　　　　　　　　　 报价单位：（盖章）

年　 月　 日