**【2025年度清理污水处理站污泥】**

**采购项目院内购前市场调查第二次公告**

各供应商：

我院2025年度清理污水处理站污泥采购项目现进入市场调查阶段，欢迎符合资格条件的供应商前来报名参与。我院将根据市场调查的结果，邀请符合我院需求的供应商参加院内购前市场调查会，具体时间另行通知。本项目不属于政府采购类。

**一、采购项目概况：**1.项目名称：2025年度清理污水处理站污泥

2.项目编号：FSSZYYZWCG2025040101

3.项目预算金额：10.8万元

4.用户需求：详见附件1**（\*供应商必须响应用户需求书全部内容）**

**二、报名供应商资格要求：**

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.供应商须具有有效的《危险废物经营许可证》（医疗废物），且经营范围包含处置医疗废物（HW01）。

6.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

7.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单。

8.本项目不接受联合体参与。

**三、网上公告时间及报名时提交的文件要求**1.报名时间：自发布次日起5个工作日内。
2.报名时需提交纸质文件（A4纸，双面打印并按照以下顺序装订完整并每页加盖公章）：

（1）报名资料封面（格式见附件2）。

（2）报名文件目录（格式见附件3）。

（3）在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 报名时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；提交有效的《供应商资格信用承诺函》（按公告附件4格式提供）。

（5）自行登录“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果，下载并打印《信用信息报告》（下载日期应在本公告发布日期之后）。

（6）参与人如为法人代表，须提交供应商法人代表证明书（格式见附件5）法人代表第二代居民身份证复印件（原件备核）。

（7）参与人如为授权代理人，须提交供应商法人代表证明书及法人代表第二代居民身份证复印件、法人授权书（格式见附件6）及授权代理人第二代居民身份证复印件（原件备核）及截止日前3个月内任意1个月授权代理人在报名供应商处购买的社保缴费证明。

（8）提供《危险废物经营许可证》（医疗废物）复印件。

（9）提供自2022年1月1日至今的同类业绩合同复印件，同一客户提供1份，最多提供5份（格式见附件7），须提供合同关键页，关键页包括采购内容（采购内容指可证明与本项目相关的内容）、签订日期 、双方盖章等；且针对每项合同（或业绩），需提供由客户签名盖章的验收合格资料或者由客户签名盖章的用户满意度评价，且必须为验收合格或满意程度为满意以上或类似的好评。

**备注：**

**1.供应商提交的材料必须真实可靠，如经核实为虚假材料的，将取消其报名资格并列入医院供应商诚信黑名单。**

**2.请供应商按照上述第三点第2条要求，提交纸质资料（一式一份），所提交的文件资料必须在有效期内，复印件需清晰并加盖公章，否则将会被取消资格。**

**3.供应商不得串通围标，如发现有串通围标行为将取消其参与项目资格并列入医院供应商诚信黑名单。（串通围标定义见《政府采购法实施条例》第七十四条,中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第三十七条）**

**四、报名交资料时间**

**自发布次日起5个工作日内。**

**五、联系方式**

**1.采购人：佛山市中医院**

**2.地 址：佛山市禅城区亲仁路6号佛山市中医院电信办公区3号楼5层总务科采购组，需从本院5号楼与MR室之间的通道进入电信大院，按指示牌指引到达总务科采购组（可扫描二维码查看指引）【备注：电信办公区为禁烟区】。**

**3.联系人：罗先生 联系电话：(0757)83067026 、(0757)83067029**

**4.电子邮箱：****fs3921@163.com**

**5.监督投诉电话：（0757）83068460**

****

**佛山市中医院**

**2025年5月6日**

**附件1：**

**【2025年度清理污水处理站污泥】**

**采购项目用户需求书**

**一、项目概况**

我院需对院内污水处理站调节池内的医疗污泥进行清理。该调节池尺寸为12.7m\*7.8m，污泥深度约1米，由于污水站位于地下车库，通道狭隘，移动式脱水车辆无法进入，而且通风效果较差，需将移动式污泥脱水设备停放在院区1号楼五号门侧边作业。本项目需完成约10吨污泥（经脱水处理后密封包装的重量）清理处置任务。

**二、技术要求**

1.工艺流程：医疗污泥在污泥池经化学消毒后，进入移动式脱水设备进行脱水处理，含水率不高于80%，脱水后污泥经过包装后，由医疗废物收运车，送至焚烧场进行焚烧处置，最后灰渣固化后检测达标进入垃圾填埋场专区填埋。

2.消毒：污泥消毒需根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）（以下简称“指南”）规定采用石灰消毒，石灰投量每升污泥约为15g。污泥处理前1天，供应商需将石灰加入移动式槽罐车，使污泥pH值达到11-12（现场通过pH试纸测定），充分搅拌均匀保持接触30-60min（现场加装搅拌设施）后存放1天。经消毒后的污泥粪大肠菌群数≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率大于95%，符合《医疗机构水污染物排放标准》（需进行取样检测），检测合格后方可进入下一步处理流程。

3.脱水：为有效阻挡污泥脱水期间污泥气味散发，需设定专用处理区域，并减少闲杂人员靠近，规范医疗污泥全过程处理，需对污泥脱水车辆安装挡板围闭工作。采用叠螺式污泥脱水机进行脱水，污泥脱水设备处理量需大于等于2吨（湿污泥）/小时。车载叠螺污泥脱水平台由车载式叠螺污泥脱水机、加药装置机、加药泵、污泥泵、电控柜等构成，污泥通过螺杆泵打入叠螺式污泥脱水机的搅拌箱，加药装置采用手动加药装置，加药装置泡好的药（药剂为PAM聚丙烯酰胺）通过计量泵与污泥同时打入叠螺的搅拌箱进行絮凝，絮凝后的矾花经过叠螺主体脱水形成泥饼排出到卸料口；滤液通过管道系统重新回流至调节池。

4.封装外运：根据指南要求脱水后的污泥应密闭封装、运输。脱水后的医疗污泥装入医疗废物专供袋密闭包装，经过密封包装后消毒，进入医废周转桶，由医废收运特种车辆进行全程密闭收运，现场称重，并做好收运联单的填写和存档。

5.干化处置：医废收运特种车辆逐次按需求将医院脱水装袋后的医疗污泥运送至医疗废物处置中心。操作人员推送周转桶进入污泥干化系统，将污泥的含水率从80%干化至含水率20%。

6.焚烧处置：操作人员推送周转桶到自动上料传送带后，由传送带自动传送进入主燃室，对医疗污泥进行焚烧处置。

7.注意事项：由于医疗污泥可能存在病毒或致病菌，有一定的感染性风险。为防止对操作人员造成人生伤害，务必做足相应的防护措施。具体操作流程需包括但不限于以下内容：

（1）脱水设备20m范围内设置相应警示措施（警戒线或警戒牌）；

（2）现场设置三个不同功能控制区域，包括脱水操作区、污泥临时存放区、消毒区；

（3）现场操作人员务必佩戴防护目镜、防毒面罩、全身性防护服等防护措施，设备脱水期间使用次氯酸钠消毒喷雾装置对周围环境进行喷洒，以达到环境消杀效果。

（4）工作结束后及时对周边环境进行实时环境消毒及清洁；

（5）设置废弃口罩、手套收集等专用桶，做好废弃物单独收集交接登记工作，完善各环节交接台账，严防丢失、遗散。

8.其他

（1）由于现状污水处理站污泥在调节池，无法实现长时间停止入水，必须配置大型槽罐车，将污泥抽至槽罐车进行污泥处置。

（2）供应商须严格遵守相关安全规范，做好安全防护措施，负责清运全过程的安全管理，认真履行相应的安全职责，对施工现场的安全生产负全面责任，对所有作业人员做好安全教育、安全技术交底，所有特种作业人员必须持有相应资格的特种设备作业人员证书。

（3）供应商进场施工前，需向我院提交完整的施工方案和施工作业申请以及施工作业人员的特种设备作业人员证书复印件和身份证复印件，待我院审核同意后，方可进场施工。如有需要，需按我院要求办理施工人员证。如需动火作业的必须按我院要求办理动火审批手续。

（4）供应商须严格按国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法规规定进行施工，施工及验收标准按现行施工验收规范标准执行。

（5）供应商须设立安全警示标志，做好安全围蔽措施、做好安全防范工作，保持施工现场的清洁卫生，做好文明施工措施，及时清理施工垃圾；在施工期间不得损坏我院原有的设备、设施，如损坏，由供应商负责修复和赔偿。

（6）我院有权对供应商的工作进行监督，对供应商实施过程中存在的问题提出合理意见和建议，责令供应商及时整改、完善。供应商应服从我院的合理工作要求和监督工作。

**三、商务要求**

| **序号** | **商务条款** | **要求** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **现场踏勘** | 1、供应商自行到施工现场进行踏勘，一旦成交任何因忽视或误解现场情况，而导致的所有损失和责任均由供应商自行承担。2、风险提示：请供应商充分考虑各类可调材料的市场价格变化和施工场地障碍条件和各种不利因素可能带来的风险。 |
| **2** | **报价要求** | 1.报价不高于本项目的预算控制价。2.报价方式为广东省佛山市目的地竣工验收交付价。3.报价中须包含清运全过程的货物购置、消毒、储存、清理、运输、检测、焚烧处置、技术服务、雇员、食宿、交通、保险、全额含税发票等合同实施过程中的应预见和不可预见所有费用。 |
| **3** | **知识产权** | 1.供应商必须保证，我院在中华人民共和国境内使用标的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向我院提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。2.报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。 |
| **4** | **交货及安装地点** | 我院（用户）指定地点（佛山市内）。 |
| **5** | **工期** | 合同签署生效后，自进场施工之日起10天（日历天）内处理完毕。 |
| **6** | **项目实施管理要求** | 1.供应商须向我院提供详细的项目实施计划，包括实施进度、任务分工、管理及风险控制措施等。2.在项目实施过程中，供应商需服从我院的组织、协调、监督、管理。3.供应商需根据项目进展及时向我院报告。 |
| **7** | **验收要求** | 1.供应商提供的货物和服务必须符合最新的中华人民共和国国家安全、环保、质量等标准。若在实施过程中所采用的某项标准或规范在本采购文件中没有规定,则供应商应详细说明其所采用的标准和规范,并提供该标准或规范的完整中文文件给我院，只有供应商采用的标准和规范是国家、国际公认的、惯用的，且等于或优于本技术规格书的要求时，此标准或规范才可能为我院所接受。如有关标准、规范和法令之间产生差异的，应当按其中最严、最优、最新且于三者之间选择最有利于我院的标准或规定执行。2.双方约定的其他合理要求及标准。 |
| **8** | **付款方式** | 1.付款方式：按实结算，处理完毕后，自收到全额完税发票之日起，30个工作日内，一次性支付合同总额。2.收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致。 |

**附件2：**

**佛山市中医院总务科采购项目**

**报名文件**

**项目名称：**

**项目编号：**

**供应商名称（加盖公章）：**

**联系人姓名：**

**联系电话（手机）： 座机：**

**E-mail：**

**日 期： 年 月 日**

**附件3：**

**报名文件目录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 提供资料 | 页码 | 自行审核情况（√） | 备注 |
| 1 | 营业执照复印件（或事业法人登记证或身份证等相关证明） |  |  |  |
| 2 | 提交有效的《供应商资格信用承诺函》（按公告附件4格式提供）。 |  |  |  |
| 3 | 自行登录“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果，下载并打印《信用信息报告》（下载日期应在本公告发布日期之后） |  |  |  |
| 4 | 法人代表证明书（按公告附件5格式提供）。 |  |  |  |
| 5 | 法人代表第二代居民身份证复印件 |  |  |  |
| 6 | 法人授权书（按公告附件6格式提供）。 |  |  |  |
| 7 | 授权代理人第二代居民身份证复印件 |  |  |  |
| 8 | 授权代理人及报名截止日前3个月内任意1个月授权代理人在报名供应商处购买的社保缴费证明。 |  |  |  |
| 9 | 提供《危险废物经营许可证》（医疗废物）复印件。 |  |  |  |
| 10 | 提供自2022年1月1日至今的同类业绩合同复印件，同一客户提供1份，最多提供5份（格式见附件7），须提供合同关键页，关键页包括采购内容（采购内容指可证明与本项目相关的内容）、签订日期 、双方盖章等；且针对每项合同（或业绩），需提供由客户签名盖章的验收合格资料或者由客户签名盖章的用户满意度评价，且必须为验收合格或满意程度为满意以上或类似的好评。 |  |  |  |

**附件4：**

**供应商资格信用承诺函**

致：（佛山市中医院）

我方参与（项目名称 ）（项目编号： ）的院内购前市场调查活动，现承诺如下：

我方具有符合市场调查公告资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金；参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

若我方以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取成交的责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

 日期：

**附件5：**

**法定代表人资格证明书**

**佛山市中医院：**

 同志，现任我单位 职务，联系手机： ，为法定代表人，代表我单位参与贵单位以下项目的采购活动，特此证明。

项目名称：

项目编号：

法定代表人（亲笔签名或签章）：

签发日期： 年 月 日 单位名称（加盖公章）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **法定代表人身份证****复印件正面粘贴处** |  | **法定代表人身份证****复印件反面粘贴处** |

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.须提供第二代居民身份证双面复印件，并加盖供应商公章。

**附件6：**

**法人授权书**

**佛山市中医院：**

我单位特授权委任 (姓名)现职员工，作为我方代表，参与贵方的采购项目，对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其行为承担全部责任。

项目名称：

项目编号：

有效期限：自本单位盖章之日起生效。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（亲笔签名或签章）：

授权代理人（亲笔签名）： ，联系手机电话：

授权生效日期： 年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **授权代理人身份证****复印件正面粘贴处** |  | **授权代理人身份证****复印件反面粘贴处** |

说明：1.本授权书内容不得擅自修改。

2.须提供第二代居民身份证双面复印件，并加盖供应商公章。

3.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

**附件7：**

**拟提供的业绩**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **客户名称** | **项目名称及合同金额****（万元）** | **合同签订时间** | **联系人及电话** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

授权代理人签字：

日 期： 年 月 日

注：供应商未按上表和要求填报的，视为2022年1月1日起至今无用户。

**附件8：**

**【2025年度清理污水处理站污泥】报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **底价****（万元/吨）** | **预计数量** | **报价****（万元/吨）** | **合计****（万元）** |
| 1 | 2025年度清理污水处理站污泥 | 1.08 | 10吨 |  |  |
| 大写：人民币 元整 |
| 备注：**1.本项目预算金额：**10.8万元。**2.必须完全满足并响应本采购项目的全部内容和要求。****3.报价修正准则**①报名文件中报价表内容与报名文件中相应内容不一致的，以报价表为准。②报价表大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经报名人确认后产生约束力，报名人不确认的，其报价无效。4 4.请严格按照本报价表报价，更改序号、物资名称、单位的报价单为**无效报价单**。5 5.单项价格和总价超过本项目预算价为**无效报价单**。6.**6.本报价表纸质版，由供应商在院内购前市场调查会当日自行携带入场。**7.人民币大写字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角 分、零、整（正） |

供应商名称（加盖公章）：

 日 期： 年 月 日